## Hoja1
Hoja de Cálculo de instalaciones de Fontanería
Unidades:
1 Bar = 100 Kpa
1 mca = 9.80665 Kpa
1 Kg/cm2 = 10 mca
1 atm = 1.01325 x 100 Kpa
Datos de partida:
La instalación consiste en una vivienda unifamiliar con contador individual.
Presión disponible a salida de contador (Pd)= | 600 | KPa
Presión mínima deseada en la salida del grifo (Pm)= | 100 | KPa
Pérdida de presión en el calentador de agua (DPc)= | 100 | KPa
Pérdida de presión en los grifos (DPg)= | 50 | KPa
Altura entre plantas= | 3 | m
Nº de plantas= | 1
Coeficientes de pérdida en elementos de valvulería (K):
Codos a 90º = | 0.2
Derivación = | 0.3
Válvulas = | 0.15
Reductor= | 0.2
Tramo Acometida.
Longitud de tramo= | 5 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 5 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.16947 | m.c.a.
| 1.6619 | Kpa
Por lo tanto, sumando al valor anterior las pérdidas localizadas, se produce en el tramo de
acometida de la instalación unas pérdidas por fricción de:
Pérdida de carga, DPf= | 0.25691 | m.c.a.
| 2.5194 | Kpa
Tubo de Alimentación
Longitud de tramo= | 5 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 5 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.16947 | m.c.a.
| 1.6619 | Kpa
Por lo tanto, sumando al valor anterior las pérdidas localizadas, se produce en el tramo de
acometida de la instalación unas pérdidas por fricción de:
Pérdida de carga, DPf= | 0.25691 | m.c.a.
| 2.5194 | Kpa
Distribuidor Principal
Longitud de tramo= | 5 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 5 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.16947 | m.c.a.
| 1.6619 | Kpa
Por lo tanto, sumando al valor anterior las pérdidas localizadas, se produce en el tramo de
acometida de la instalación unas pérdidas por fricción de:
Pérdida de carga, DPf= | 0.25691 | m.c.a.
| 2.5194 | Kpa
Montantes
Altura del montante= | 15 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 15 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.5084 | m.c.a.
| 4.9857 | Kpa
Pérdida de presión debida a la gravedad por la altura:
Pérdida de carga, DPh= | 147.0998 | Kpa
| 15 | m.c.a.
Por lo tanto, sumando todas las pérdidas de presión anteriores, en el tramo del montante
se produce una pérdida de presión de:
Pérdida de carga, DPf= | 15.5958 | m.c.a.
| 152.943 | Kpa
Derivación Particular
Longitud de tramo= | 5 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 5 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.16947 | m.c.a.
| 1.6619 | Kpa
Por lo tanto, sumando al valor anterior las pérdidas localizadas, se produce en el tramo de
acometida de la instalación unas pérdidas por fricción de:
Pérdida de carga, DPf= | 0.25691 | m.c.a.
| 2.5194 | Kpa
Ramal de Enlace
Longitud de tramo= | 5 | m
Caudal instalado= | 2.5 | l/s
Nº Puntos consumo= | 2
Coeficiente simultaneidad Kv | 1
Caudal de simultaneidad= | 2.5 | l/s
Diámetro exterior nominal tubería= | 63 | mm
Espesor tubería= | 5.7 | mm
Velocidad de cálculo en el tramo= | 1.1955 | m/s
Pérdida de carga en valvulerías y accesorios en el tramo:
Ktotal= | 1.2
Pérdida de carga DPv= | 0.087444 | m.c.a.
| 0.85754 | Kpa
Pérdida de carga la longitud de tubería considerada:
Coeficiente de fricción, f= | 0.024
Longitud de tubería, L= | 5 | m
Pérdida de carga, DPi= | 0.16947 | m.c.a.
| 1.6619 | Kpa
Pérdida de presión en el punto de consumo (DPc)= | 50 | Kpa
| 5.0986 | m.c.a.
Por lo tanto, sumando al valor anterior de las pérdidas localizadas anteriores, se produce
en el ramal de enlace unas pérdidas de:
Pérdida de carga, DPf= | 5.3555 | m.c.a.
| 52.5194 | Kpa
Caída de presión total en el punto de consumo: | 21.979 | m.c.a.
| 215.5401 | Kpa
Caudal disponible en el punto de consumo: | 0.1 | l/s
Presión disponible en el punto de consumo: |  | Kpa

## Datos Caudales
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato | Caudal agua fría (l/s) |  | Caudal ACS (l/s)
Lamamanos | 0.05 |  | 0.03
Lavabo | 0.1 |  | 0.065
Ducha | 0.2 |  | 0.1
Bañera de 1.40 m ó más | 0.3 |  | 0.2
Bañera de menos de 1.40 m | 0.2 |  | 0.15
Bidé | 0.1 |  | 0.065
Inodoro con cisterna | 0.1
Inodoro con fluxor | 1.25
Urinarios con grifo temporizado | 0.15
Urinarios con cisterna (c/u) | 0.04
Fregadero doméstico | 0.2 |  | 0.1
Fregadero no doméstico | 0.3 |  | 0.2
Lavavajillas doméstico | 0.15 |  | 0.1
Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0.25 |  | 0.2
Lavadero | 0.2 |  | 0.1
Lavadora doméstica | 0.2 |  | 0.15
Lavdora industrial (8 Kg) | 0.6 |  | 0.4
Grifo aislado | 0.15 |  | 0.1
Grifo garaje | 0.2
Vertedero | 0.2
Presión mínima en grifos comunes: |  |  | 100 | Kpa
Presión mínima para fluxores y calentadores |  |  | 150 | Kpa
Rango de velocidades de cálculo:
Tuberías metálicas: entre 0.50 - 2.00 m/s
Tuberías termopálsticas y multicapas: entre 0.50 - 3.50 m/s
Tubo de Alimentación:
Caudal instalado= | 1.9 | l/s
Nº Puntos consumo= | 7
Coeficiente simultaneidad Kv | 0.40825
Caudal de simultaneidad= | 0.77567 | l/s
Distribuidor Principal:
Caudal instalado= | 1.9 | l/s
Nº Puntos consumo= | 7
Coeficiente simultaneidad Kv | 0.40825
Caudal de simultaneidad= | 0.77567 | l/s
Montantes:
Caudal instalado= | 1.9 | l/s
Nº Puntos consumo= | 7
Coeficiente simultaneidad Kv | 0.40825
Caudal de simultaneidad= | 0.77567 | l/s
Derivación Particular:
Caudal instalado= | 1.9 | l/s
Nº Puntos consumo= | 7
Coeficiente simultaneidad Kv | 0.40825
Caudal de simultaneidad= | 0.77567 | l/s
Ramal de Enlace:
Caudal instalado= | 1.9 | l/s
Nº Puntos consumo= | 7
Coeficiente simultaneidad Kv | 0.40825
Caudal de simultaneidad= | 0.77567 | l/s